## TechnAngabenL1_D
Excel-Tabelle «Q-Plan»
Projekt-Kurzbezeichnung oder Projekt-Nr. | Muster Schweiz
|  |  | Planung | Ist, MS 5
Wärmebedarf aller Wärmeabnehmer |  | MWh/a | 398
davon über das Wärmenetz |  | MWh/a | 306
Wärmeverluste Wärmenetz |  | MWh/a | 30
Gesamtwärmebedarf (inkl. Verluste Wärmenetz) |  | MWh/a | 428 | 0
Wärmeleistungsbedarf aller Wärmeabnehmer |  | kW | 209
davon über das Wärmenetz |  | kW | 143
Wärmeleistungsverluste Wärmenetz |  | kW | 13
Gesamt-Wärmeleistungsbedarf Wärmeerzeugung |  | kW | 222 | 0
Trassenlänge Wärmenetz (inkl. Hausanschlüsse) |  | Trm | 224
Nennleistung der/des Holzkessel(s) mit Referenzbrennstoff |  | kW | 239
Nennleistung der Wärmeerzeugung mit anderen Energieträgern: .................... |  | kW | 99
Nennleistung der Wärmeerzeugung total |  | kW | 338 | 0
Anteil der mit Holzenergie produzierte Wärmemenge |  | % | 87
Mit Holzenergie produzierte Wärmemenge |  | MWh/a | 372.36 | 0
Silogrösse netto |  | m3 | 76
Füllgrad Silo |  | % | 80
Silogrösse brutto |  | m3 | 95 | #DIV/0!
Energie-Inhalt pro Schüttraummeter |  | kWh/Srm | 750
Jährlicher Brennstoffverbrauch der/des Holzkessel(s) |  | Srm | 584.0941 | #DIV/0!
Kosten
Investitionskosten Wärmeerzeugung |  | CHF | 395500
Investitionskosten Wärmenetz |  | CHF | 124500
Temperaturangaben im Auslegungspunkt
Temperatur Hauptvorlauf Fernleitung |  | 0C | 80
Temperatur Hauptrücklauf Fernleitung |  | 0C | 60
Kennzahlen | vereinbarter
Wert
E.2.6 Vollbetriebsstundenzahl der Wärmeabnehmer | – | h/a | 1904.3062 | #DIV/0!
E.3.3 Anschlussdichte Wärmenetz |  | (MWh/a)/Trm | 1.3661 | #DIV/0!
E.3.3 Wärmeverluste Wärmenetz (% des Wärmebedarfs der Abnehmer) |  | % | 9.8039 | #DIV/0!
E.3.3 Wärmeverluste Wärmenetz (% der zugeführten Wärme) |  | % | 8.9286 | #DIV/0!
Wärmeverteilkosten pro Trm | – | CHF/Trm | 555.8036 | #DIV/0!
E.3.3 Spezifische Investitionskosten Wärmenetz |  | CHF/(MWh/a) | 406.8627 | #DIV/0!
E.4.10 Spezifische Investitionskosten Wärmeerzeugung |  | CHF/kW | 1781.5315 | #DIV/0!
E.4.4 Vollbetriebsstundenzahl der/des Holzkessel(s) |  | h/a | 1557.9916 | #DIV/0!
E.4.6 Vollbetriebsstundenzahl andere Wärmeerzeuger | – | h/a | 562.0202 | #DIV/0!
E.4.5 Silogrösse: Abdeckung des Vollastbedarfs für Anzahl Tage (+30Srm) |  | Tage | 5.1124 | #DIV/0!
Die grau hinterlegten Felder sind Eingabefelder